## 0_분석설정
항목 | 값 | 비고
할인율_pct | 5 | 연간 할인율 (WACC 기준, 한전 5% 추정)
총자산수 | 5000 | 전체 생성 설비 수
랜덤시드 | 42 | 재현성용 난수 시드
CNAIM버전 | v2.1 | Ofgem, April 2021
환율_KRW_per_GBP | 1600 | CNAIM(£) → 한국(천원) 환산 기준

## 1_PoF파라미터
자산유형 | CNAIM카테고리 | 코드 | K값(%) | C값 | HSL | NEL(년) | 비율(%) | 근거
주상변압기 | 6.6/11kV Transformer (GM) | TR_P | 0.0078 | 1.087 | 4 | 60 | 37 | CNAIM Table 20-21
지상변압기 | 6.6/11kV Transformer (GM) | TR_G | 0.0078 | 1.087 | 4 | 60 | 6 | CNAIM Table 20-21
지중변압기 | 6.6/11kV Transformer (SfL) | TR_V | 0.0078 | 1.087 | 4 | 60 | 3 | CNAIM Table 20-21
가공개폐기 | HV Switchgear Distribution | SW_OH | 0.0067 | 1.087 | 4 | 55 | 13 | CNAIM Table 20-21
지중개폐기_RMU | HV Switchgear Distribution | SW_UG | 0.0067 | 1.087 | 4 | 55 | 5 | CNAIM Table 20-21
특고압차단기 | HV Switchgear Primary | CB_HV | 0.0052 | 1.087 | 4 | 55 | 3 | CNAIM Table 20-21
가공배전선로 | Poles (Wood) -- OHL Section | OHL | 0.0285 | 1.087 | 4 | 55 | 13 | CNAIM Table 20-21
지중케이블 | Non-Pressurised Cable | UGC | 0.005 | 1.087 | 4 | 40 | 7 | CNAIM Table 20-21
목주 | Poles (Wood) | PW | 0.0285 | 1.087 | 4 | 55 | 5 | CNAIM Table 20-21
콘크리트주 | Poles (Concrete) | PC | 0.0285 | 1.087 | 4 | 60 | 6 | CNAIM Table 20-21
철주 | Poles (Steel) | PS | 0.0285 | 1.087 | 4 | 50 | 1 | CNAIM Table 20-21
LV배전반_UGB | LV Underground General Bond | LV_UGB | 0.0077 | 1.087 | 4 | 45 | 1 | CNAIM Table 20-21

## 2_CoF및투자파라미터
자산유형 | 참조고객수 | 교체비용(만원) | 공사시간(h) | 투입인력(인일) | CoF_재무(천원) | CoF_안전(천원) | CoF_환경(천원) | CoF_계통(천원) | CoF합계기준(천원) | 출처
주상변압기 | 40 | 250 | 8 | 2 | 14000 | 7000 | 5500 | 9000 | 35500 | CNAIM Table 16 기반 조정
지상변압기 | 100 | 800 | 16 | 4 | 22000 | 7000 | 6000 | 14000 | 49000 | CNAIM Table 16 기반 조정
지중변압기 | 120 | 1000 | 20 | 5 | 24000 | 8000 | 6500 | 16000 | 54500 | CNAIM Table 16 기반 조정
가공개폐기 | 60 | 350 | 8 | 2 | 11000 | 16000 | 2000 | 22000 | 51000 | CNAIM Table 16 기반 조정
지중개폐기_RMU | 120 | 600 | 16 | 4 | 13000 | 18000 | 2500 | 28000 | 61500 | CNAIM Table 16 기반 조정
특고압차단기 | 200 | 1200 | 24 | 6 | 8000 | 24000 | 1600 | 42000 | 75600 | CNAIM Table 16 기반 조정
가공배전선로 | 30 | 450 | 12 | 3 | 7000 | 2000 | 1500 | 4500 | 15000 | CNAIM Table 16 기반 조정
지중케이블 | 40 | 600 | 16 | 4 | 9000 | 1500 | 2000 | 5000 | 17500 | CNAIM Table 16 기반 조정
목주 | 5 | 50 | 4 | 1 | 500 | 200 | 100 | 300 | 1100 | CNAIM Table 16 기반 조정
콘크리트주 | 5 | 60 | 4 | 1 | 600 | 200 | 100 | 300 | 1200 | CNAIM Table 16 기반 조정
철주 | 5 | 80 | 6 | 2 | 800 | 250 | 120 | 350 | 1520 | CNAIM Table 16 기반 조정
LV배전반_UGB | 30 | 200 | 6 | 2 | 3000 | 500 | 300 | 1500 | 5300 | CNAIM Table 16 기반 조정

## 3_위치계수테이블
CNAIM Table 22~24 위치계수 (자동 적용 -- Python 내장)
해안거리 계수 (CNAIM Table 22)
거리구분 | 개폐기/변압기 | 목주(Wood) | 철주/콘크리트주
≤1 km | 1.35 | 2 | 1.5
>1~5 km | 1.1 | 1.5 | 1.2
>5~10 km | 1.05 | 1.2 | 1.1
>10~20 km | 1 | 1 | 1
>20 km | 0.9 | 1 | 1
고도 계수 (CNAIM Table 23)
고도구분 | 개폐기/변압기 | 목주(Wood) | 철주/콘크리트주
≤100 m | 0.9 | 0.95 | 1
>100~200 m | 1 | 1 | 1
>200~300 m | 1.05 | 1.05 | 1
>300 m | 1.1 | 1.15 | 1
부식 계수 (CNAIM Table 24)
부식등급 | 개폐기/변압기 | 목주(Wood) | 철주/콘크리트주
1 (낮음) | 0.9 | 1 | 0.9
2 | 0.95 | 1 | 0.95
3 (중간) | 1 | 1 | 1
4 | 1.1 | 1 | 1.15
5 (높음) | 1.25 | 1 | 1.35

## 4_의무교체기준
의무교체 판단 기준 (나이 AND 현재건강지수 HI밴드 동시 충족)
자산유형 | 나이기준(년) | 상태기준(HI밴드) | 비고
주상변압기 | 30 | HI5(CHS>=8.5) | 나이 AND 상태 동시 충족
지상변압기 | 30 | HI5(CHS>=8.5) | 나이 AND 상태 동시 충족
지중변압기 | 30 | HI5(CHS>=8.5) | 나이 AND 상태 동시 충족
가공개폐기 | 25 | HI5(CHS>=8.5) | 나이 AND 상태 동시 충족
지중개폐기_RMU | 25 | HI5(CHS>=8.5) | 나이 AND 상태 동시 충족
특고압차단기 | 25 | HI5(CHS>=8.5) | 나이 AND 상태 동시 충족
가공배전선로 | 25 | HI5(CHS>=8.5) | 선로 구간 교체
지중케이블 | 20 | HI5(CHS>=8.5) | 케이블 구간 교체
목주 | 30 | HI5(CHS>=8.5) | 부후(腐朽) 위험
콘크리트주 | 35 | HI5(CHS>=8.5) | 균열/부식 심각
철주 | 25 | HI5(CHS>=8.5) | 부식 심각
LV배전반_UGB | 20 | HI5(CHS>=8.5) | 절연 열화