## 1_분석설정
항목 | 값 | 비고
할인율 (%) | 5 | NPV 계산용 연간 할인율
자산군별 생성 수량 | 5000 | 각 자산군 당 합성 데이터 수
랜덤 시드 | 42 | 재현성을 위한 난수 시드

## 2_PoF파라미터
자산군 | K값(%) | C값 | 건강지수한계(HSL) | 설계수명(NEL,년)
주상변압기 | 0.0078 | 1.087 | 4 | 60
지상변압기 | 0.0078 | 1.087 | 4 | 60
가공개폐기 | 0.0067 | 1.087 | 4 | 55
지중개폐기 | 0.0052 | 1.087 | 4 | 55
배전선로 | 0.0285 | 1.087 | 4 | 55

## 3_CoF기준값
자산군 | 재무CoF(천원) | 안전CoF(천원) | 환경CoF(천원) | 계통성능CoF(천원) | 참조(CNAIM Table 16)
주상변압기 | 14000 | 7000 | 5500 | 9000 | 6.6/11kV Transformer (GM) 기반
지상변압기 | 22000 | 7000 | 6000 | 14000 | 용량 큰 변압기 기준
가공개폐기 | 11000 | 16000 | 2000 | 22000 | HV Switchgear Distribution 기반
지중개폐기 | 13000 | 38000 | 2500 | 64000 | HV Switchgear Primary 기반
배전선로 | 7000 | 2000 | 1500 | 4500 | Poles 기반

## 4_투자파라미터
자산군 | 교체비용(만원) | 공사시간(h) | 투입인력(인일) | 의무교체_나이기준(년) | 의무교체_상태기준
주상변압기 | 250 | 8 | 2 | 30 | substantial
지상변압기 | 800 | 20 | 5 | 30 | substantial
가공개폐기 | 350 | 6 | 2 | 30 | substantial
지중개폐기 | 600 | 14 | 4 | 30 | substantial
배전선로 | 450 | 12 | 3 | 30 | substantial

## 5_위치계수테이블
CNAIM Table 22-24 위치계수 참조표 (자동 사용 - 수정 불필요)
해안거리 구분 | 개폐기/변압기 | 목주 | 철주/콘크리트 | 철탑
≤1km | 1.35 | 2 | 1.5 | 1.8
>1~5km | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.45
>5~10km | 1.05 | 1.2 | 1.1 | 1.2
>10~20km | 1 | 1 | 1 | 1
>20km | 0.9 | 1 | 1 | 0.85
기본값(미상) | 1 | 1 | 1 | 1
고도 구분
해안거리 구분 | 개폐기/변압기 | 목주 | 철주/콘크리트 | 철탑
≤100m | 0.9 | 0.95 | 1 | 0.9
>100~200m | 1 | 1 | 1 | 1
>200~300m | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.15
>300m | 1.1 | 1.15 | 1 | 1.3
기본값 | 1 | 1 | 1 | 1

## 6_상태계수테이블
관측상태(Observed Condition) 계수 - CNAIM Table 35~ 기반
관측상태 | 계수(Factor) | 상한Cap | 하한Collar | 설명
no_deterioration | 0.9 | 10 | 0.5 | 이상 없음 (양호)
superficial | 1 | 10 | 0.5 | 경미한 열화
some | 1.2 | 10 | 0.5 | 일부 열화 (주의)
substantial | 1.4 | 10 | 5.5 | 심각한 열화 (불량)
기본값(미상) | 1 | 10 | 0.5 | 데이터 없을 때 기본값
측정상태(Measured Condition) 계수
측정상태 | 계수(Factor) | 상한Cap | 하한Collar | 설명
good | 0.9 | 10 | 0.5 | 양호
normal | 1 | 10 | 0.5 | 보통
moderate | 1.2 | 10 | 0.5 | 주의
poor | 1.5 | 10 | 5.5 | 불량
기본값 | 1 | 10 | 0.5 | 데이터 없을 때 기본값